## Opći uvjeti
0. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
NAPOMENE:
Za sve radove obuvaćene ovim troškovnikom, izvođač se treba pridržavati važećih Zakona i pripadajućih propisa.
Cjelinu projekta čine nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik sa općim uvjetima. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti sa investitorom, nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Za sve eventualne primjedbe/nejsnoće u pogledu troškovnika, obratiti se investitoru prije davanja ponude.
Izvođač je dužan ugraditi svu opremu koja je navedena u IZVEDBENOM PROJEKTU iako ona nije navedena u troškovniku.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpunu funkcionalnost.
U cijenu ukalkulirati sve potrebne transporte do ugradnje na objektu.
U cijenu ukalkulirati sva pomoćna sredstva potrebna za rad (skele, podizne platforme, dizalice …).
Prije izrade elektro ormara i naručivanja opreme potrebno je proučiti izvedbeni projekt.
Sve elektro ormare izraditi isključivo prema izvedbenim shemama.
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
Tekstove natpisnih pločica/oznaka elektro ormara treba uskladiti sa nazivima iz IZVEDBENOG PROJEKTA.
Natpisne pločice/oznake elektro ormara izvesti na plastičnoj graviranoj pločici ili printanoj bijeloj samoljepivoj traci.
Sve kabele označiti na oba kraja.
Prije početka izvođenja obvezno izvršiti usklađenje s ostalim izvođačima radova.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Tehničke ili vizuelne nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, upute za korištenje kao i mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
Jamstveni rok počinje teći s danom kada investitor ili njegov punomoćnik izvrše primopredaju objekta bez nedostataka.
Pretpostavka za primopredaju je predočenje potvrde o uspješno obavljenom tehničkom pregledu (uporabna dozvola) ili pregledu od ovlaštene institucije.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Ukoliko neke od stavki ne nudi to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
Ukoliko za neke od stavki, u kojima je naveden tip, predlaže alternativu mora dokazati da je alternativa jednako vrijedna.
Cijene iz ponude ugovaratelja radova su fiksne tijekom cijelog vremena gradnje.
OSTALI RADOVI
Izvođač je prije sastavljanja ponude obvezan detaljno proučiti svu ponudbenu dokumentaciju, te opće uvjete, opise i količine radova u troškovniku. U zasebnoj stavci svake od grupa radova potrebno je nuditi i tekstualno obrazložiti dodatne radove / materijale koji nisu predviđeni stavkama troškovnika predmetne grupe radova, a odnosi se na: - dodatne troškove nastale kao posljedica specifičnosti nuđenih materijala, proizvoda i radova od strane izvođača - ustanovljene razlike u količinama. Dodatni radovi neće se prihvatiti kao valjani ukoliko nisu navedeni sa obrazloženjem Izvođača, a kao sastavni dio ponude.

## DD Posavski Bregi
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
1.1 | Osnovna oprema
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, - snaga 450 W, -dimenzije 2094x1038x35 mm (20.7%), dozvoljeno odstupanje dimenzija +/- 5% - učinkovitost modula : 20.7% ili više - tolerancija snage: +/- 5% - jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | kom | 15 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja izmjenjivača - trofazni izmjenjivač - maksimalna snaga AC: 6 kW - ugrađena prenaponska i zaštita diferencijalne struje - minimalno 2 MPPT trackera - max ulazna DC snaga 9000 Wp - zaštite IP65 za ugradnju na otvorenome - radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degC - jamstvo 5 godina - 98.4% korisnost -Ethernet - ETH x1, 10/100 Mbps - RS485 - COM x3, 2400/4800/9600/19200/115200 bps,1000m - 2G/3G/4G - LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM2 -Digital/Analog Input/Output - DI x4, DO x2, AI x4 - Active DO - 12V, 100mA - Sadrži SPD | kom | 1 |  | 0
3 | Trapezni nosač od aluminija EN AW-6063 T66 za prihvat modula na pokrov od trapeznog lima, dimenzija 86x21x(350-750)mm (ŠxVxD) (vertikalno polaganje - stavka uključuje potreban vijčani materijal | kom | 34 |  | 0
4 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji), dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 8 |  | 0
5 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji)dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 26 |  | 0
6 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 10 |  | 0
7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x4mm², 1.8 kV, 70 A | m | 150 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 120 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x4 mm2 | m | 60 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CAT7E | m | 100 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 100 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 40 |  | 0
13 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem | kompl. | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruče cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 15 |  | 0
15 | Mišljenje ovlaštenog statičara o stanju krovne konstrukcije s obzirom na ugradnju fotonaponske elektrane | kompl. | 1 |  | 0
16 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x400 (ŠxVxD) IP 65 -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2 -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=16A, 300mA ,4p, 1kom -prekidači invertera In=16A, C karakteristika, 4P, 1 kom -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, 2 kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom, oznakom uzemljenja na vanjskoj strani ormara TN-S | kompl. | 1 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RFN_DC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 20kA, 2P, 1kom -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 2kom -teretna DC sklopka In=20A, 2p, 1kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 1 |  | 0
18 | Građevinsko obrtnički radovi - stavka uključuje sav potreban materijal, opremu i radove za vraćanje građevine u prvobitno stanje. Stavka uključuje vodotjesno i vatrootporno brtvljenje. | kompl. | 1 |  | 0
19 | Montaža i spajanje elektrane 6.750 kWp do potpune funkcionalnsoti | kompl. | 1 |  | 0
20 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
21 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0

## DV Livada
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
1.1 | Osnovna oprema
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, - snaga 450 W, -dimenzije 2094x1038x35 mm, dozvoljeno odstupanje dimenzija +/- 5% - učinkovitost modula : 20.7% ili više - tolerancija snage: +/- 5% - jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | kom | 94 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja izmjenjivača - trofazni izmjenjivač - maksimalna snaga AC: 36 kW - ugrađena prenaponska i zaštita diferencijalne struje - minimalno 2 MPPT trackera - max ulazna DC snaga 41850 Wp - zaštite IP65 za ugradnju na otvorenome - radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degC - jamstvo 5 godina - 98.6% korisnost -Ethernet - ETH x1, 10/100 Mbps - RS485 - COM x3, 2400/4800/9600/19200/115200 bps,1000m - 2G/3G/4G - LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM2 -Digital/Analog Input/Output - DI x4, DO x2, AI x4 - Active DO - 12V, 100mA - Sadrži SPD | kom | 1 |  | 0
3 | Trapezni nosač od aluminija EN AW-6063 T66 za prihvat modula na pokrov od trapeznog lima, dimenzija 86x21x(350-750)mm (ŠxVxD) (vertikalno polaganje - stavka uključuje potreban vijčani materijal | kom | 180 |  | 0
4 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji), dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 12 |  | 0
5 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji)dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 180 |  | 0
6 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 30 |  | 0
7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x6mm², 1.8 kV, 70 A | m | 350 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 130 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x16 mm2 | m | 50 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CAT7E | m | 100 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 300 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 40 |  | 0
13 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem | kompl. | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruče cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 65 |  | 0
15 | Mišljenje ovlaštenog statičara o stanju krovne konstrukcije s obzirom na ugradnju fotonaponske elektrane | kompl. | 1 |  | 0
16 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x400 (ŠxVxD) IP 65 -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2 -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=63A, 300mA ,4p, 1kom -prekidači invertera In=63A, C karakteristika, 4P, 1 kom -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, 2 kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom, oznakom uzemljenja na vanjskoj strani ormara TN-S | kompl. | 1 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RDC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 558x378x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 20kA, 2P, 4kom -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 14kom -teretna DC sklopka In=32A, 2p, 4kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 1 |  | 0
18 | Građevinsko obrtnički radovi - stavka uključuje sav potreban materijal, opremu i radove za vraćanje građevine u prvobitno stanje. Stavka uključuje vodotjesno i vatrootporno brtvljenje. | kompl. | 1 |  | 0
19 | Montaža i spajanje elektrane 41.85 kWp do potpune funkcionalnsoti | kompl. | 1 |  | 0
20 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
21 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0

## DV Suncokret
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
1.1 | Osnovna oprema
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, - snaga 450 W, -dimenzije 2094x1038x35 mm, dozvoljeno odstupanje dimenzija +/- 5% - učinkovitost modula : 20.7% ili više - tolerancija snage: +/- 5% - jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | kom | 55 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja izmjenjivača - trofazni izmjenjivač - maksimalna snaga AC: 20 kW - ugrađena prenaponska i zaštita diferencijalne struje - minimalno 2 MPPT trackera - max ulazna DC snaga 29760 Wp - zaštite IP65 za ugradnju na otvorenome - radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degC - jamstvo 5 godina - 98.6% korisnost -Ethernet - ETH x1, 10/100 Mbps - RS485 - COM x3, 2400/4800/9600/19200/115200 bps,1000m - 2G/3G/4G - LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM2 -Digital/Analog Input/Output - DI x4, DO x2, AI x4 - Active DO - 12V, 100mA - Sadrži SPD | kom | 1 |  | 0
3 | Trapezni nosač od aluminija EN AW-6063 T66 za prihvat modula na pokrov od trapeznog lima, dimenzija 86x21x(350-750)mm (ŠxVxD) (vertikalno polaganje - stavka uključuje potreban vijčani materijal | kom | 116 |  | 0
4 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji), dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 12 |  | 0
5 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji)dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 104 |  | 0
6 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 40 |  | 0
7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x4mm², 1.8 kV, 70 A | m | 250 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x16 mm2 | m | 70 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CAT7E | m | 100 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 125 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 40 |  | 0
13 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem | kompl. | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruče cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 50 |  | 0
15 | Mišljenje ovlaštenog statičara o stanju krovne konstrukcije s obzirom na ugradnju fotonaponske elektrane | kompl. | 1 |  | 0
16 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x400 (ŠxVxD) IP 65 -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2 -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=40A, 300mA ,4p, 1kom -prekidači invertera In=40A, C karakteristika, 4P, 1 kom -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, 2 kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom, oznakom uzemljenja na vanjskoj strani ormara TN-S | kompl. | 1 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RDC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 20kA, 2P, 1kom -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 6kom -teretna DC sklopka In=20A, 2p, 1kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 1 |  | 0
18 | Građevinsko obrtnički radovi - stavka uključuje sav potreban materijal, opremu i radove za vraćanje građevine u prvobitno stanje. Stavka uključuje vodotjesno i vatrootporno brtvljenje. | kompl. | 1 |  | 0
19 | Montaža i spajanje elektrane 24.75 kWp do potpune funkcionalnsoti | kompl. | 1 |  | 0
20 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
21 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0

## DV Tratinčica
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
1.1 | Osnovna oprema
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, - snaga 450 W, -dimenzije 2094x1038x35 mm, dozvoljeno odstupanje dimenzija +/- 5% - učinkovitost modula : 20.7% ili više - tolerancija snage: +/- 5% - jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | kom | 28 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja izmjenjivača - trofazni izmjenjivač - maksimalna snaga AC: 10 kW - ugrađena prenaponska i zaštita diferencijalne struje - minimalno 2 MPPT trackera - max ulazna DC snaga 14880 Wp - zaštite IP65 za ugradnju na otvorenome - radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degC - jamstvo 5 godina - 98.6% korisnost -Ethernet - ETH x1, 10/100 Mbps - RS485 - COM x3, 2400/4800/9600/19200/115200 bps,1000m - 2G/3G/4G - LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM2 -Digital/Analog Input/Output - DI x4, DO x2, AI x4 - Active DO - 12V, 100mA - Sadrži SPD | kom | 1 |  | 0
3 | Trapezni nosač od aluminija EN AW-6063 T66 za prihvat modula na pokrov od trapeznog lima, dimenzija 86x21x(350-750)mm (ŠxVxD) (vertikalno polaganje - stavka uključuje potreban vijčani materijal | kom | 66 |  | 0
4 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji), dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 20 |  | 0
5 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji)dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 46 |  | 0
6 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 20 |  | 0
7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x4mm², 1.8 kV, 70 A | m | 200 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x4 mm2 | m | 80 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CAT7E | m | 80 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 120 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 40 |  | 0
13 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem | kompl. | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruče cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 30 |  | 0
15 | Mišljenje ovlaštenog statičara o stanju krovne konstrukcije s obzirom na ugradnju fotonaponske elektrane | kompl. | 1 |  | 0
16 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x400 (ŠxVxD) IP 65 -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2 -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=25A, 300mA ,4p, 1kom -prekidači invertera In=25A, C karakteristika, 4P, 1 kom -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, 2 kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom, oznakom uzemljenja na vanjskoj strani ormara TN-S | kompl. | 1 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RDC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 20kA, 2P, 2kom -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 4kom -teretna DC sklopka In=32A, 2p, 2kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 1 |  | 0
18 | Građevinsko obrtnički radovi - stavka uključuje sav potreban materijal, opremu i radove za vraćanje građevine u prvobitno stanje. Stavka uključuje vodotjesno i vatrootporno brtvljenje. | kompl. | 1 |  | 0
19 | Montaža i spajanje elektrane 12.6 kWp do potpune funkcionalnsoti | kompl. | 1 |  | 0
20 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
21 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0

## DV Vjeverica
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
1.1 | Osnovna oprema
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, - snaga 450 W, -dimenzije 2094x1038x35 mm, dozvoljeno odstupanje dimenzija +/- 5% - učinkovitost modula : 20.7% ili više - tolerancija snage: +/- 5% - jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | kom | 14 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja izmjenjivača - trofazni izmjenjivač - maksimalna snaga AC: 5 kW - ugrađena prenaponska i zaštita diferencijalne struje - minimalno 2 MPPT trackera - max ulazna DC snaga 10000 Wp - zaštite IP65 za ugradnju na otvorenome - radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degC - jamstvo 5 godina - 98.4% korisnost -Ethernet - ETH x1, 10/100 Mbps - RS485 - COM x3, 2400/4800/9600/19200/115200 bps,1000m - 2G/3G/4G - LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM2 -Digital/Analog Input/Output - DI x4, DO x2, AI x4 - Active DO - 12V, 100mA - Sadrži SPD | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja šine izrađene od aluminija duljine 6.2m | kom | 6 |  | 0
4 | Nosač od aluminija EN AW-6063 T66 za prihvat modula na krov pokriven crijepom, s mogučnosti namještanja 7mm (gore-dolje), 25mm (lijevo-desno), (vertikalno polaganje - stavka uključuje potreban vijčani materijal | kom | 36 |  | 0
5 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji), dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 16 |  | 0
6 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji)dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 26 |  | 0
7 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 10 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x4mm², 1.8 kV, 70 A | m | 150 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x4 mm2 | m | 60 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CAT7E | m | 100 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 100 |  | 0
13 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 40 |  | 0
14 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem | kompl. | 1 |  | 0
15 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruče cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 20 |  | 0
16 | Mišljenje ovlaštenog statičara o stanju krovne konstrukcije s obzirom na ugradnju fotonaponske elektrane | kompl. | 1 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x400 (ŠxVxD) IP 65 -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2 -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=16A, 300mA ,4p, 1kom -prekidači invertera In=16A, C karakteristika, 4P, 1 kom -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, 2 kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom, oznakom uzemljenja na vanjskoj strani ormara TN-S | kompl. | 1 |  | 0
18 | Razvodni ormar +RDC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 20kA, 2P, 2kom -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 23kom -teretna DC sklopka In=20A, 2p, 4kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 1 |  | 0
19 | Građevinsko obrtnički radovi - stavka uključuje sav potreban materijal, opremu i radove za vraćanje građevine u prvobitno stanje. Stavka uključuje vodotjesno i vatrootporno brtvljenje. | kompl. | 1 |  | 0
20 | Montaža i spajanje elektrane 6.3 kWp do potpune funkcionalnsoti | kompl. | 1 |  | 0
21 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
22 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0

## KCIG i JVP
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
1.1 | Osnovna oprema
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, - snaga 450 W, - dimenzije 2094x1038x35 mm, dozvoljeno odstupanje dimenzija +/- 5% - učinkovitost modula : 20.7% ili više - tolerancija snage: +/- 5% - jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | kom | 56 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja izmjenjivača - trofazni izmjenjivač - maksimalna snaga AC: 20 kW - ugrađena prenaponska i zaštita diferencijalne struje - minimalno 2 MPPT trackera - max ulazna DC snaga 30000 Wp - zaštite IP65 za ugradnju na otvorenome - radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degC - jamstvo 5 godina - 98.6% korisnost -Ethernet - ETH x1, 10/100 Mbps - RS485 - COM x3, 2400/4800/9600/19200/115200 bps,1000m - 2G/3G/4G - LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM2 -Digital/Analog Input/Output - DI x4, DO x2, AI x4 - Active DO - 12V, 100mA - Sadrži SPD | kom | 1 |  | 0
3 | Trapezni nosač od aluminija EN AW-6063 T66 za prihvat modula na pokrov od trapeznog lima, dimenzija 86x21x(350-750)mm (ŠxVxD) (vertikalno polaganje - stavka uključuje potreban vijčani materijal | kom | 124 |  | 0
4 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji), dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 24 |  | 0
5 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji)dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 102 |  | 0
6 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 40 |  | 0
7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x4mm², 1.8 kV, 70 A | m | 350 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 120 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x16 mm2 | m | 60 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CAT7E | m | 100 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 250 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 40 |  | 0
13 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem | kompl. | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruče cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 60 |  | 0
15 | Mišljenje ovlaštenog statičara o stanju krovne konstrukcije s obzirom na ugradnju fotonaponske elektrane | kompl. | 1 |  | 0
16 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x400 (ŠxVxD) IP 65 -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2 -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=50A, 300mA ,4p, 1kom -prekidači invertera In=50A, C karakteristika, 4P, 1 kom -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, 2 kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom, oznakom uzemljenja na vanjskoj strani ormara TN-S | kompl. | 1 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RDC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 20kA, 2P, 1kom -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 8kom -teretna DC sklopka In=20A, 2p, 2kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 1 |  | 0
18 | Građevinsko obrtnički radovi - stavka uključuje sav potreban materijal, opremu i radove za vraćanje građevine u prvobitno stanje. Stavka uključuje vodotjesno i vatrootporno brtvljenje. | kompl. | 1 |  | 0
19 | Montaža i spajanje elektrane 25.2 kWp do potpune funkcionalnsoti | kompl. | 1 |  | 0
20 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
21 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0

## Kuglana
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
1.1 | Osnovna oprema
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, - snaga 450 W, - dimenzije 2094x1038x35 mm, dozvoljeno odstupanje dimenzija +/- 5% - učinkovitost modula : 20.7% ili više - tolerancija snage: +/- 5% - jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | kom | 16 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja izmjenjivača - trofazni izmjenjivač - maksimalna snaga AC: 8 kW - ugrađena prenaponska i zaštita diferencijalne struje - minimalno 2 MPPT trackera - max ulazna DC snaga 9000 Wp - zaštite IP65 za ugradnju na otvorenome - radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degC - jamstvo 5 godina - 98.4% korisnost -Ethernet - ETH x1, 10/100 Mbps - RS485 - COM x3, 2400/4800/9600/19200/115200 bps,1000m - 2G/3G/4G - LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM2 -Digital/Analog Input/Output - DI x4, DO x2, AI x4 - Active DO - 12V, 100mA - Sadrži SPD | kom | 1 |  | 0
3 | Trapezni nosač od aluminija EN AW-6063 T66 za prihvat modula na pokrov od trapeznog lima, dimenzija 86x21x(350-750)mm (ŠxVxD) (vertikalno polaganje - stavka uključuje potreban vijčani materijal | kom | 36 |  | 0
4 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji), dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 8 |  | 0
5 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji)dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 28 |  | 0
6 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 10 |  | 0
7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x4mm², 1.8 kV, 70 A | m | 150 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 120 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x4 mm2 | m | 60 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CAT7E | m | 100 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 100 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 40 |  | 0
13 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem | kompl. | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruče cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 15 |  | 0
15 | Mišljenje ovlaštenog statičara o stanju krovne konstrukcije s obzirom na ugradnju fotonaponske elektrane | kompl. | 1 |  | 0
16 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x400 (ŠxVxD) IP 65 -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2 -rastalni osigurć s podnožjem 3p, 100A -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=16A, 300mA ,4p, 1kom -prekidači invertera In=16A, C karakteristika, 4P, 1 kom -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, 2 kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom, oznakom uzemljenja na vanjskoj strani ormara TN-S | kompl. | 1 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RFN_DC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 20kA, 2P, 1kom -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 2kom -teretna DC sklopka In=20A, 2p, 1kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 1 |  | 0
18 | Građevinsko obrtnički radovi - stavka uključuje sav potreban materijal, opremu i radove za vraćanje građevine u prvobitno stanje. Stavka uključuje vodotjesno i vatrootporno brtvljenje. | kompl. | 1 |  | 0
19 | Montaža i spajanje elektrane 7.2 kWp do potpune funkcionalnsoti | kompl. | 1 |  | 0
20 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
21 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0

## Poduzetnički inkubator
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
1.1 | Osnovna oprema
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, - snaga 450 W, - dimenzije 2094x1038x35 mm, dozvoljeno odstupanje dimenzija +/- 5% - učinkovitost modula : 20.7% ili više - tolerancija snage: +/- 5% - jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | kom | 32 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja izmjenjivača - trofazni izmjenjivač - maksimalna snaga AC: 12 kW - ugrađena prenaponska i zaštita diferencijalne struje - minimalno 2 MPPT trackera - max ulazna DC snaga 15 Wp - zaštite IP65 za ugradnju na otvorenome - radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degC - jamstvo 5 godina - 98.6% korisnost -Ethernet - ETH x1, 10/100 Mbps - RS485 - COM x3, 2400/4800/9600/19200/115200 bps,1000m - 2G/3G/4G - LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM2 -Digital/Analog Input/Output - DI x4, DO x2, AI x4 - Active DO - 12V, 100mA - Sadrži SPD | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja nosača 6.2m Al šina. Stavka uključujuće sav potreban balast i/ili pričvrsni materijal | kom | 12 |  | 0
4 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji), dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 8 |  | 0
5 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji)dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 60 |  | 0
6 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 20 |  | 0
7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x4mm², 1.8 kV, 70 A | m | 250 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x16 mm2 | m | 80 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CAT7E | m | 100 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 150 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 60 |  | 0
13 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem | kompl. | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruče cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 50 |  | 0
15 | Mišljenje ovlaštenog statičara o stanju krovne konstrukcije s obzirom na ugradnju fotonaponske elektrane | kompl. | 1 |  | 0
16 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x400 (ŠxVxD) IP 65 -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2 -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=25A, 300mA ,4p, 1kom -prekidači invertera In=25A, C karakteristika, 4P, 1 kom -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, 2 kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom, oznakom uzemljenja na vanjskoj strani ormara TN-S | kompl. | 1 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RDC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 20kA, 2P, 1kom -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 6kom -teretna DC sklopka In=20A, 2p, 1kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 1 |  | 0
18 | Građevinsko obrtnički radovi - stavka uključuje sav potreban materijal, opremu i radove za vraćanje građevine u prvobitno stanje. Stavka uključuje vodotjesno i vatrootporno brtvljenje. | kompl. | 1 |  | 0
19 | Montaža i spajanje elektrane 14.4 kWp do potpune funkcionalnsoti | kompl. | 1 |  | 0
20 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
21 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0

## SD Alojz Vulinec
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
1.1 | Osnovna oprema
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, - snaga 450 W, -dimenzije 2094x1038x35 mm, dozvoljeno odstupanje dimenzija +/- 5% - učinkovitost modula : 20.7% ili više - tolerancija snage: +/- 5% - jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | kom | 29 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja izmjenjivača - trofazni izmjenjivač - maksimalna snaga AC: 12 kW - ugrađena prenaponska i zaštita diferencijalne struje - minimalno 2 MPPT trackera - max ulazna DC snaga 14880 Wp - zaštite IP65 za ugradnju na otvorenome - radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degC - jamstvo 5 godina - 98.6% korisnost -Ethernet - ETH x1, 10/100 Mbps - RS485 - COM x3, 2400/4800/9600/19200/115200 bps,1000m - 2G/3G/4G - LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM2 -Digital/Analog Input/Output - DI x4, DO x2, AI x4 - Active DO - 12V, 100mA - Sadrži SPD | kom | 1 |  | 0
3 | Trapezni nosač od aluminija EN AW-6063 T66 za prihvat modula na pokrov od trapeznog lima, dimenzija 86x21x(350-750)mm (ŠxVxD) (vertikalno polaganje - stavka uključuje potreban vijčani materijal | kom | 68 |  | 0
4 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji), dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 16 |  | 0
5 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji)dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 48 |  | 0
6 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 22 |  | 0
7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x4mm², 1.8 kV, 70 A | m | 200 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x4 mm2 | m | 90 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CAT7E | m | 80 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 120 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 50 |  | 0
13 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem | kompl. | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruče cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 50 |  | 0
15 | Mišljenje ovlaštenog statičara o stanju krovne konstrukcije s obzirom na ugradnju fotonaponske elektrane | kompl. | 1 |  | 0
16 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x400 (ŠxVxD) IP 65 -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2 -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=32A, 300mA ,4p, 1kom -prekidači invertera In=32A, C karakteristika, 4P, 1 kom -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, 2 kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom, oznakom uzemljenja na vanjskoj strani ormara TN-S | kompl. | 1 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RDC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 20kA, 2P, 2kom -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 4kom -teretna DC sklopka In=32A, 2p, 2kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 1 |  | 0
18 | Građevinsko obrtnički radovi - stavka uključuje sav potreban materijal, opremu i radove za vraćanje građevine u prvobitno stanje. Stavka uključuje vodotjesno i vatrootporno brtvljenje. | kompl. | 1 |  | 0
19 | Montaža i spajanje elektrane 13.05 kWp do potpune funkcionalnsoti | kompl. | 1 |  | 0
20 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
21 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0

## Svlačionice
01. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
r.br. | opis | j.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene opreme obavezno uključiti sve nabavne i transporte troškove do lokacije investitora. Sav osnovni i pomoćni materijal,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno, mora biti uključeno.
1.1 | Osnovna oprema
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, - snaga 450 W, - dimenzije 2094x1038x35 mm, dozvoljeno odstupanje dimenzija +/- 5% - učinkovitost modula : 20.7% ili više - tolerancija snage: +/- 5% - jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 10 godina - jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina | kom | 9 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja izmjenjivača - trofazni izmjenjivač - maksimalna snaga AC: 4 kW - ugrađena prenaponska i zaštita diferencijalne struje - minimalno 2 MPPT trackera - max ulazna DC snaga 5000 Wp - zaštite IP65 za ugradnju na otvorenome - radni temperaturni raspon -25 degC do +60 degC - jamstvo 5 godina - 98.4% korisnost -Ethernet - ETH x1, 10/100 Mbps - RS485 - COM x3, 2400/4800/9600/19200/115200 bps,1000m - 2G/3G/4G - LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM2 -Digital/Analog Input/Output - DI x4, DO x2, AI x4 - Active DO - 12V, 100mA - Sadrži SPD | kom | 1 |  | 0
3 | Trapezni nosač od aluminija EN AW-6063 T66 za prihvat modula na pokrov od trapeznog lima, dimenzija 86x21x(350-750)mm (ŠxVxD) (vertikalno polaganje - stavka uključuje potreban vijčani materijal | kom | 22 |  | 0
4 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (krajnji), dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 8 |  | 0
5 | Pred-montirni element za prihvat FN modula (srednji)dimenzija prihvata modula: od 30 - 50mm | kom | 14 |  | 0
6 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 10 |  | 0
7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x4mm², 1.8 kV, 70 A | m | 150 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 120 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x4 mm2 | m | 60 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela S/FTP CAT7E | m | 80 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 80 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 40 |  | 0
13 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem | kompl. | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruče cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 15 |  | 0
15 | Mišljenje ovlaštenog statičara o stanju krovne konstrukcije s obzirom na ugradnju fotonaponske elektrane | kompl. | 1 |  | 0
16 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x400 (ŠxVxD) IP 65 -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2 -rastalni osigurć s podnožjem 3p, 100A -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=16A, 300mA ,4p, 1kom -prekidači invertera In=16A, C karakteristika, 4P, 1 kom -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, 2 kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom, oznakom uzemljenja na vanjskoj strani ormara TN-S | kompl. | 1 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RDC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 500x500x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 2, 1100V, 20kA, 2P, 1kom -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 2kom -teretna DC sklopka In=32A, 2p, 1kom Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 1 |  | 0
18 | Građevinsko obrtnički radovi - stavka uključuje sav potreban materijal, opremu i radove za vraćanje građevine u prvobitno stanje. Stavka uključuje vodotjesno i vatrootporno brtvljenje. | kompl. | 1 |  | 0
19 | Montaža i spajanje elektrane 4.05 kWp do potpune funkcionalnsoti | kompl. | 1 |  | 0
20 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
21 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_Elektro
REKAPITULACIJA
1 | Društveni dom Posavski Bregi |  | 0
2 | Dječji vrtić Livada |  | 0
3 | Dječji vrtić Suncokret |  | 0
4 | Dječji vrtić Tratinčica |  | 0
5 | Dječji vrtić Vjeverica |  | 0
6 | Komunalni centar i Javna vatrogasna postrojba |  | 0
7 | Kuglana (SP Zelenjak) |  | 0
8 | Modularni drvno tehnološki poduzetnički inkubator |  | 0
9 | Spomen dom Alojz Vulinec |  | 0
10 | Svlačionice (SP Zelenjak) |  | 0
| PDV | 0% | 0
| UKUPNO |  | 0
Projektant:
Mario Božić, struč.spec.ing.el.